Зарегистрирована

Ярцевского района

«___»_______________20____г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

муниципального бюджетного образовательного учреждения Михейковской средней общеобразовательной школы

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026700978325

Идентификационный номер налогоплательщика 6727004217

Место нахождения объекта защиты: 215830 Смоленская обл.Ярцевский район,д.Михейково ул.Юбилейная д.9

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

215830 Смоленская обл.Ярцевский район,д.Михейково ул.Юбилейная д.9 тел. (48143) 9-82-36электронный адрес:mik1805 yandex@.ru

Декларация разработана на основании требований следующих нормативно-правовых до​кументов:

1.​ Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требовани​ях пожарной безопасности».

2.​ Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577).

3.​ Приказ МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91».

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так как объект действовал до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический рег​ламент о требованиях пожарной безопасности" (в соответствии с Приказом МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 3.1. На объекте выполняются требования нормативных документов: - Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". - СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». - СНиП II-26-76 «Кровли». - ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля». - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». - СП 1.13130.2002 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы​ходы», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171; - СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко​сти объектов защиты», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173; - СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра​нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк​тивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг​нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175; -СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. - «Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176; *​ СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожар​ные требования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177; *​ СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про​тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС Рос​сии от 25.03.2009 № 178; *​ СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179; *​ СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо​жарный водопровод. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180; *​ СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181; *​ СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных уста​новок по взрывопожарной и пожарной опасности», приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182; *​ Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержде​ны приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313. 3.2. Характеристика здания Объект защиты(здание школы) расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании 1967 года постройки. Здание II степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля битумно-рубероидная). Площадь здания 1280 кв.метров Имеется чердачное помещение1900 кв.метров, деревянные конструкции представляют собой трудногорючий материал, качество защитной обработки соответствует ГОСТ Р 5392-2009.Подвал отсутствует Капитального ремонта школы со дня постройки не было. Капитальное ограждение имеется. Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 – общеобразовательная школа (ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ). Объект защиты(здание интерната) расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании 1970 года постройки. Здание II степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля битумно-рубероидная). Площадь здания 822 кв.метра. . Чердак и подвал отсутствуют. Капитального ремонта со дня постройки не было. Капитального ограждения нет Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 – общеобразовательная школа (ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ). Организация обеспечена 4 (здание школы),4 (здание интерната) эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п.9, п.10 статьи 89 №123-ФЗ и п.6.5.6 СП 2.13130.2009. В помещениях организации размещены: Служебные кабинеты, учебные кабинеты, столовая, санузлы, умывальные комнаты. Строительно-конструктивный тип здания. Фундамент – железобетонный. Стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – битумно-рубероидная,шиферная Отделка потолков – побелка. Отделка стен – штукатурка, водоэмульсионная краска Оконные проемы – деревянные Двери – филенчатые. 3.3. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 3.3.1. Проезды и подъезды к зданию Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен с четырех сторон соответствует п.1, п.3 ст.67 №123-ФЗ). Расстояние от края подъездов до стен здания соответствует требованиям п.6 статьи 67 №123-ФЗ – не менее 6 метров. Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев позволяет беспрепятственно установить специальную пожарную технику для спасения людей и доступа пожарных подразделений в помещения школы. Противопожарные расстояния между объектом защиты и прилегающими общественными и жилыми зданиями II степени огнестойкости соответствуют требованиям статьи 69 табл.11 № 123-ФЗ. 3.3.2. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности. Пожарная нагрузка в помещениях представляет собой: электронное оборудование, стеллажи, несгораемые изделия в сгораемой упаковке, инвентарь и др. материалы. Помещения по категории пожарной и взрывопожарной опасности относятся к категории В (пожароопасные). 3.3.3. Ограничение распространения пожара. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Применяются устройства аварийного отключения электрооборудования. Имеются первичные средства пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: - ограничение распространения опасных факторов пожара по помещениям; - возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоро​вью вследствие воздействия опасных факторов пожара; - возможность спасения людей; - возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и пода​чи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасе​нию людей и материальных ценностей. Соответствует требованиям СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 3.3.4. Эвакуационные пути и выходы. Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию людей в слу​чае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов в соот​ветствии с требованиями п.3 статьи 89 №123-ФЗ. В организации имеется планы эвакуации, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 12.4.143- 2002. Организация обеспечена двумя самостоятельными эвакуационными выходами (соответствует п.9 ст.89 №123-ФЗ). Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в свету не менее 2 метров, ши​рина горизонтальных участков путей эвакуации более 1,3 метра (соответствует требова​ниям п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009). Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответ​ствуют п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из помещений (соот​ветствует требованиям п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхо​да наружу не более 8 м. (соответствует требованиям п. 8.3.3 таб. 26 СП 1.13130.2009). В полу на путях эвакуации перепады высот отсутствуют (соответствует требовани​ям п. 4.3.3 СП 1.13130.2009). Металлические решетки находятся в кабинете физики и информатики(3 глухие, 1 (распашная), в кааб Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях эвакуации выполнены в со​ответствии с требованием таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 1.13130.2009 из негорючих и трудно-горючих материалов: - отделка стен на путях эвакуации – штукатурка, покраска; *​ потолки – побелка; 3.3.5. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией. В организации установлена система автоматиче​ской пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии со ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009. Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до стен защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаруже​ние пожара в любой точке помещений в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.13130.2009. Ручные пожарные извещатели установлены возле эвакуационных выходов в местах, доступных для их включения при возникновении пожара в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 9 №123-ФЗ и п.13.1, 13.2 СП 5.13130.2009. Каждое помещение, кроме санузла, оборудовано пожарными извещателями (не менее двух, соответствует п. 13.3.2 СП 5.13130.2009). На объекте предусмотрено бесперебойное электропитание систем автоматической противопожарной защиты в соответствии с требованиями ст. 91 ч. 2, ст. 103 ч. 4 №123-ФЗ и п. 4.2 СП 6.13130.2009. Работа системы автоматиче​ской пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивается использованием следующего оборудования: проектировщик и монтаж оборудования-ООО «Защита-Гарант»,шифр проекта здания школы 06.02.2008.АСПС, шифр проекта здания интерната-09.02.2008.АСПС - Прибор приемно - контрольный охранно-пожарный – ВЭРС ПК-4 - Извещатель дымовой оптоэлектронный – ИП 212-41М (105 шт.). - Извещатель ручной – ИПР (10 шт.). - Оповещатель световой Свирель (16шт). - Табло светово-13 шт Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору в соответствии с п.96 ППБ 01-03. 3.3.6. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты лю​дей от опасных факторов пожара. Система коллективной защиты людей в здании соответствует требованиям, предъявляемым к помещениям функционального на​значения Ф 4.3 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, наличием автоматиче​ской пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, проведением систематических противопожарных инструктажей персонала и тренировок по эвакуации. 3.3.7. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Система водоснабжения централизованная от городской сети. Отопление центральное, теплоноситель - вода (соответствует п.п.5.1,5.4СП 7.13130.2009). Водоснабжение, газоснабжение централизованное. Для поддержания в помещениях здания параметров воздушной среды предусмот​рена приточно-вытяжная вентиляция. Воздуховоды систем вентиляции изготовлены в соответствии с п.5.3 СП 7.13130.2009 из негорючего материала. 3.3.8. Автоматические установки пожаротушения. Помещения автомати​ческими устройствами пожаротушения не оборудуются (соответствует требованиям СП 5.13130.2009 табл. А1, A3). 3.3.9.​ Электроснабжение, электрооборудование. Электроснабжение проводится от трансформаторной подстанции Сапрыкино 110/10 кВ Разводка проводов электрических сетей 220 В выполнена от распределительного щи​та до помещений в каналах из негорючих материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности ст. 82 п.6 №123- ФЗ. Освещение - люминесцентные лампы, лампы накаливания. Из электрооборудования имеется: электронное оборудование. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрооборудования, контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией, пер​сонал которой аттестован Федеральной службой Ростехнадзора. 3.3.10 Первичные средства пожаротушения. Помещения укомплектованы ОП-4 ( по нормам-12, имеется 10 шт ) в соответствии с требо​ваниями ППБ 01-03, приложением №3. Огнетушители равномерно размещены по помещениям. Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: огнетушители промаркированы, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения в соответствии п. 108 ППБ 01-03. Распоряжением директора назначен ответственный за содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии. Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов на городской сети водопровода. 3.3.11.Организационно-технические мероприятия С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты выполняются следующие мероприятия режимного характера: -на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, пpи проведении массовых мероприятий; -все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; -приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора; - регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - регламентированы действия работников при обнаружении пожара; -в здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре; - дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в триместр проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и работников;​ -дороги, проезды и подъезды к зданию ,используемыми для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда; -курение на территории и в помещениях учреждения запрещается; -противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики) учреждения содержатся в исправном рабочем состоянии. Приказом по учреждению запрещается: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь и материалы; -у обслуживающего персонала имеются электрические фонари; -эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике; - техническое обслуживание пожарной сигнализации производится специализированной организацией , имеющей лицензию, по договору. -проводятся бесед с учащимися по противопожарной безопасности на уроках ОБЖ, классных часах, оформлены уголки пожарной безопасности - ежегодно в здании объекта проводятся электродиагностические испытания электрооборудования и электрических сетей. . |

Настоящую декларацию разработал

Директор школы Т.Л.Петрушкина ____________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«____»______________20___г.

М.П.